工

业

制

冷

机

组

操

作

使

用

说

明

书

非常感谢贵单位选择-玖一-工业制冷设备，为了确保您的产品能够正常工作与使用，深圳市玖一设备有限公司特设产品安装操作、产品质量与售后服务保障体系，请您仔细阅读。

| 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务，由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 |  |
| --- | --- |
|  | 产品合格证 |
| 产品名称 | 风冷低温螺杆 冷冻机组 |
| 型 号 |  |
| 产品编号 | 202102053 |
| 质量检验 |  |
| 检验日期 | 2021年03月 |

目录

1.	产品介绍	4

1.1.	概述	4

1.2.	压缩机	4

1.3.	冷凝器和蒸发器	5

2.	机组安装	6

3.	水系统配管	7

4.	电气配线	9

5.	操作方法	10

5.1.	开机之前检查	10

5.2.	冷水机启动程序	10

5.3.	停机程序	10

5.4.	运转中检查	10

6.	注意事项	11

7.	控制系统	12

7.1.	电气箱	12

7.2.	急停按钮	12

8.	机组运行	13

8.1.	PLC控制系统简介	13

8.2.	起始界面	13

8.3.	运行主界面	..........11

8.4.	报警画面	14

8.5.	温度曲线	15

8.6.	参数画面	15

9.	故障排除	19

10.	保养准则	21

11.	电路图	22

11.1.	主电路图	23

11.2.	控制电路图	24

# 产品介绍

## 概述

风冷冷水机组的应用非常广泛。除了用在中央空调系统中作为冷源之外，它还有其它各种各样的用途。例如：

- 注塑机中模具的冷却和降温；

- 电镀工业中电镀溶液的冷却；

- 机床中刀具的冷却；

- 电火花机、线切割机加工过程中的冷却；

- 游泳池池水的降温；

- 冰蓄冷；

……

风冷螺杆冷水机组是采用螺杆式压缩机为动力源，以制冷剂为传热介质，并制取低温冷水的机组。它具有单台机组制冷量范围宽广、能效比高、节能经济、体积紧凑、运动部件少、运转平稳、寿命长的特点。

水冷螺杆冷水机组有以下特点：

- 采用专利设计的压缩机吐出温度控制，使系统运转稳定，不液压缩，彻底解决业

界共有的液压缩问题。

- 计算机选型，各部件优化配置，机组运行节能经济，高能效比设计，使客户投资在最

短时间内得到回报。

- 采用膨胀阀作为节流装置，可即时根据负载变化精确调控冷媒流量。

- 采用知名品牌螺杆压缩机，运行高效可靠，可进行无段和四段容量控制，具有良好

的IPLV表现。

- 机组采用压力传感器和压差水流量开关等控制元件，确保系统运转正常。

- 出厂配备先进的彩色触摸屏人机界面，美观高档，操作简易。

- 机组配置有压缩机排气截止阀及系统管路上的各种角阀，方便安装维修。

## 压缩机

风冷冷水机组所采用的螺杆式压缩机具有下述特性：

- 新的高效率齿型

- 进一步开发的几何形状

- 刚性高

- 获得专利的高精度生产工艺

- 高的圆周速度

- 双层的，具有压力补偿功能的转子机体

- 稳定性高，即使在高压下也不会膨胀

- 兼有减小噪音的功能

- 轴承寿命长

- 双轴向轴承，坚固耐用

- 轴承腔由带密封圈隔离形成密封结构

- 轴向轴承腔内压力较低

- 优化的油路系统

- 三级油分离器

- 长寿命的10微米精细过滤器

- 经减压的轴承腔，从而油中溶入的冷媒量少，油粘度高

- 大容积的可采用分线圈启动和星-三角启动的内置电机

- 特别高的效率

- 内置的PTC－电阻

- 通过键槽固定，保证了运行可靠性

- 转子为滑入式安装

- 智能化的电子装置

- 用置于每相中的PTC传感器来监视电机温度

- 转向监测

- 在故障时自锁，手动复位

- 排气温度过高保护

- 双重的能量调节方式

- 4级滑阀调节

- 无级能量调节

- 配置完整

- 能量调节/卸载启动

- 排气截止阀

- 带焊接套管的吸气法兰

- 在排气口设有止回阀

- 油视镜

- 带插入套管的油加热器

- 油维修阀

- 大面积的精细吸气过滤器

- 内置的释压阀

- 电子保护系统

- 可靠的选配件

- 吸气截止阀

- 油位监测器

- 经济器运行及冷却喷液截止阀/接头

- 油冷却器接口

- 减震元件

## 冷凝器和蒸发器

每台冷水机组均采用高效率卧式壳管式换热器，所有产品全部选用进口优质管板及螺纹铜管作为原材料，经数控加工及全自动焊接设备加工完成，产品经过压力容器测试，并通过国家级压力容器检测单位检测合格。

具有外形美观、体积小、换热量大、故障率低等优点。每台换热器均符合GB150《钢制压力容器》、GB151《壳管式热交换器》、JB/T4750-2003《制冷装置用压力容器》等相关国家行业法令法规。

冷凝器采用螺纹铜管大大增强冷媒与水的换热效率，系统流程结构简洁，换热稳定，维修保养方便。

蒸发器应用沸腾传热原理，将蒸发管完全浸于壳侧液态冷媒中，通过热交换过程，将管侧流过冷水之热量带走，以达到冷却之目的：

- 蒸发器内，冷水流动于管内，可达紊流状态，热传系数较高，对壳侧内冷媒而言，处于沸腾状态，热传效率大为提升。

- 蒸发器可免除一般干式系统受过热度的限制，不仅使冷却管完全润浸于液态冷媒，冷媒可完全发挥其制冷焓差，蒸发温度更提高2-3℃，使蒸发器能力大为提升。

- 冷水工作于管内侧，方便水垢清洗，且可避免日久运转时微细物堵塞冰水通道。

# 机组安装

- 搬运或搬入机房时，请勿与地面碰撞，以免造成太大的冲击力。

- 制品移动时，机体底部请使用滚筒。

- 使用吊车吊运时需小心处理，可使用宽形扁平尼龙带或钢索由底座捆起来吊运，钢索与机器接触应有护垫，以免伤及冷媒管路、保温材料及控制箱等。吊钩处钢索应绕吊钩一圈， 以免重量不平衡时钢索滑动，出现危险。

- 安装场所的选定：

- 避免装置于阳光直射或其它热源会直接辐射的地方。

- 离电源近，方便配线之场所。

- 地面坚固，不易引发共振及噪音之场所。

- 置于屋内，通风良好、湿度小、沙尘少的地方为宜。

- 安装基础：

- 安装时关于基础台面的构造必须详加考虑，尤其机器安置于中间层或顶层时，对地板的强度、噪声的避免必须特别注意，最好能与建筑物的设计者事先研究后方行安装。

- 为方便排水，基础台周围必须设置排水沟。

- 为使设备安静运转，避免振动和噪声之传播，机组底座与基础应以减震垫隔离，且机组安装时需注意保持水平，必要时可考虑可防震底座。

- 机组安装基础及固定方式可参考以下范例：

注：（1）采用图1固定方式时，根据安装基础图安装孔位置，基础上请预留地脚螺栓安装孔。

（2）采用图2固定方式时，基础上需预留减震器安装用地脚螺栓孔。

# 水系统配管

- 机组进出水管及阀门应保温得当，避免冷量散失及凝露现象的产生。

- 为确保蒸发器与冷凝器及管路系统有足够水量，蒸发器与冷凝器出水侧应装设水流开关，且与压缩机连锁控制。以避免蒸发器因缺水导致低压太低、管内冷冻水结冰、冰堵、冷媒泄漏或冷凝压力过高、导致高压保护等现象。

- 多台换热器与冷水机并联使用时，为使每台换热器的水流量保持相同，防止偏流现象，冷水机到各换热器的往返配管之阻力应力求相等。

- 采用密闭回路式水系统时为缓冲水体积的膨胀或收缩现象以及隔离补给水压对水配管的影响，机组回水处应装设膨胀水箱，膨胀水箱的水面比水系统配管最高点至少需高出1米以上。

- 冷水机的冰水泵应装设于蒸发器的入口侧。

- 为避免空气滞留于水系统，水配管局部高点处均应装备自动排气阀，且横走水管须向上以1/250的倾斜度施工。水系统管路安装前应除锈，洁净且无焊渣等。机组投入运行前需一直保持清洁。

- 水配管出水口应装设防震软管，以避免机体的振动经水管传至室内。

- 机组进出水口处宜装设温度计及压力表，以便于日常运转中的检查与维护。

- 冰水机运转使用时，蒸发器内的水流量或不冻液流量必须保持在最小流量以上。

- 水进出口配管附件应装设接管座，以利检修时可轻易与水配管分离。

- 水管重量不得由机体来承受，水泵机组进出水口与相应水管连接时均应以防震水管或橡胶接头隔离，以避免振动、噪声的传播及相互干扰。

- 冷水机组冷凝器与冷却水配管建议按图1所示配管。

- 冷水机组蒸发器与冰水配管建议按图2所示配管

# 电气配线

警告：必须由领有电气执照的电工方可进行电气安装施工。

配线施工时一般注意事项：

- 机组运转时电源电压必须稳定，将所有压降因素考虑在内，机组工作电压需保持在额定值±10%以内，电压过高或过低均会对机组产生不良影响。

- 相间电压差不超过额定值的2%，且最高与最低相电流差值小于额定值的3%，以免造成压缩机过热。

- 电源频率应保持在额定值±2%以内。

- 机组最低启动电压需保持在额定值的90%以上。

- 电源线太长时也会造成压缩机无法启动，故电源线的长度必须能够保证运转时电源线端部的电压和尾部电压的电压降小于额定值2%，若电源线长度无法缩短，则电源线必须加粗。

- 电源至机组间配线需严格按电工法规标准施工，且绝缘良好，机组接线后电气配件端子与机体间应以500V高阻表测定其绝缘，其绝缘电阻值至少在10MΩ以上。

- 为保护人体的安全，万一机体漏电避免遭受触电的危险，机组壳体应有良好、可靠的接地保护装置以防触电事故，并严格按电工法规要求施工。

- 机组铭牌上所标示的运转电流，输入功率等参数系标准工况下测试值，实际运转中随着系统实际负荷及冷却水温度之高低会有较大差异，故选择电源、变压器、无熔丝开关、配线容量等应按可能之最恶劣工况条件来进行选择。

- 冰水的循环泵、冷却水的循环泵以及冷却塔风机等所用的电磁接触器必须和机组本体的操作电路连锁。上述之各电磁开关是由现场施工者所装配，不附属于机组配电箱内。

- 为减免线路发生短路事故时对变压器、配线等电气设备所受到的危害以及便于对各压缩机的开停机独立控制，机组每相电源进线均需配备适当容量的无熔丝空气开关。机组含有几个压缩机就必须配几组电源线，如下图：

# 操作方法

## 开机之前检查

- 冰水循环系统是否充满水量，并注意补水阀是否打开，注意：出水温度零下时需加防冻液。

- 各管路是否置于适当位置。

- 配电柜上各控制开关及机件是否有不正常现象。

- 电源、电柜是否正常。

- 主机压力值显示是否正常。

## 冷水机启动程序

- 启动开机按钮，在触摸屏上启动机组。

- 启动冰水循环水泵。

- 启动冷却风机，风机通过高压压力控制，高压压力大于16公斤左右时，风机启动。

- 启动压缩机，压缩机变频器参数已设置，压缩机启动后在10秒钟内由0HZ加载到50HZ。

## 停机程序

依启动程序反顺序为之。

## 运转中检查

- 电气部分

  - 检查启动后电压是否正常。

  - 各项电源开关是否正确合上。

  - 开机后各项电流表读数是否正常。

- 机体部分

  - 检查电机运转是否正常。

  - 各项机器运行是否有特别响声及不正常振动。

  - 循环水泵输水是否良好，水压力是否正常。

  - 压缩机和油分离器油位是否正常。

  - 压缩机高、低压力值是否正常。

  - 系统高、低压力保护时，应查明原因并经修复后再行开机。

  - 检查吸气管是否有结霜现象，如有结霜，应立即停机检查。

# 注意事项

- 运转前至少将油加热器通电8小时以上，以防止起动时冷冻机油发生起泡现象。若环境温度较低时，油加热时间须相对延长。在低温状态时启动，因油粘度过大，会有启动不易与压缩机加卸载不良之状况。故越低之环境温度，加热时间须越长。一般系统在停机时，冷冻机油加热器须持续加热，切勿切断电源。

- 不同品牌之冷冻机油绝对不可以混和使用，添加冷冻机油时必须注意油品规格。若需更换冷冻机油，须将压缩机内部与系统中残存之所有冷冻机油清理干净后才可添加新油及更换干燥过滤器。须注意某些合成油与矿物油无法相容而产生质变，故新油加入后，重新运转后须再更换一次新油以彻底清除残油。

- 机组使用前必须外装水流开关，以免水量不足导致系统无法正常运转。

- 水未经过处理或处理不当可能导致管程结垢，受冲刷、被腐蚀、聚集水藻或积泥。建议由专业水处理人员进行处理。本公司不承诺可以使用处理不当或未处理之盐碱水；本公司对因此造成的腐蚀、冲刷或机组性能下降不承担责任。

- 发现下列现象时，应立即停机，将电源切断，检查修复：

- 各项保护开关无法发挥保护作用时；

- 压缩机有不正常响声时；

- 压缩机运转电流超过负荷２０％时；

- 压缩机频繁失油并运转声音异常，请停机并联系生产厂商；

- 系统高压及低压超过高低压设定值而不能自动停机时；

- 机器启动困难或不能启动时；

- 机器运转正常而冷冻效果全无时；

- 机器自动停机而不能自动恢复运转时等等。

- 确保控制器不会被风吹雨淋、阳光暴晒和灰尘聚集。

- 清除污垢请用布沾湿中性水，拧干后擦拭控制器表面，切勿使用酸性、碱性化学物质清除污垢。

- 切勿使用锋利物来按触摸屏控制器，或在触摸屏上施加过大压力，以免损坏触摸屏。

- 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。

# 控制系统

## 电气箱

电气箱采用1.5mm优质冷轧钢板制成，并经酸洗、磷化、烤漆处理。

在控制箱上设置有操作面板(触摸屏或文本显示器)，对冷水机的开机、停机、参数设置、故障查询等都通过操作面板完成。在操作面板右边设置有急停按钮。

## 急停按钮

当按下急停按钮时，控制电路的电源被断开，所有受控制电路控制的继电器和接触器均立即跳开，即实现了紧急停机。向右旋转急停按钮可使其复位，并使控制器和操作面板重新得电。

注意：当急停按钮处于按下位置时，油加热器仍维持加热状态。欲断开油加热器，须将控制箱内的微型断路器置于OFF位置。

水冷螺杆冷水机组控制系统采用西门子S7-200系列PLC作为主控器，采用EView

大屏幕触摸屏作为显示操作界面。具有控制稳定、抗干扰能力强、操作简单、使用与维护方便的特点。

## 主界面

当系统上电后，触摸屏显示以下的主画面（若机组已上电，而触摸屏无显示，请注意检查急停按钮是否按下以及电气箱内的微型断路器或熔断器是否已断开）：

## 参数设置

温度参数设置

在主画面下排按参数设置进入参数设画面，如下图所示：

点击控制温度对话框, 弹出输入相应的数值按参数修改完成．

控制温度设定设定所需的温度，控制温差为所需温度的下偏差，控制压缩机加减载．

温度控制选择可选出水温度和回水温度，其为主界面上．其他参数在机组出厂时已设定好，请不要随意改动．

→   按“基本参数” →→

输入密码“1234”，进入系统参数设置，→→点击“参数设定” →   →

→  ，系统参数为出厂设置，请勿更改，因改改参数造成机器运行故障，本公司不承担保修责任。

## 故障查询

在主画面下排按故障查询进入故障查询画面，查询故障日期时间内容等。

．

机组出现故障后，在消除故障原因后，按复位键复位，机器再次工作。

## 温度曲线

在主画面下排按温度曲线进入温度曲线画面

# 故障排除

| 现象 | 保护装置动作 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 水泵、压缩机都不起动 | 保护装置没有动作 | 无电源 | 检查后送电 |
|  |  | 保护回路保险丝熔断或空气开关跳脱 | 检查保护回路或更换 |
|  |  | 控制回路接点接触不良 | 检修或更换 |
|  |  | 水泵、压缩机故障 | 检修或更换 |
|  | 相序保护 | 三相电源缺相或电源相序接反或电压过高或电压过低 | 检查电源相序及电压 |
|  | 防冻保护 | 防冻保护不能自动复位 | 将防冻保护复位 |
|  |  | 防冻后水温未恢复 | 等待水温恢复 |
|  | 水泵过载保护 | 水泵热继未复归或故障 | 复位水泵热继、检修或更换 |
|  | 冷却塔风机过载保护 | 冷却塔风机热继未复归或故障 | 复位冷却塔风机热继、检修或更换 |
| 2. 水泵运转，但压缩机不起动 | 高压压力保护 | 未复归 | 检查或复归 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 防冻保护 | 未复归 | 检查或复归 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 压缩机热继跳脱 | 未复归 | 检查或复归 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 压缩机过热保护接点跳脱 | 未复归 | 切断电源后复归 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 压缩机内置保护接点跳脱 | 未复归 | 切断电源后复归 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 低压压力保护 | 冷媒管路阀门关闭 | 打开阀门 |
|  |  | 冷媒泄漏或充填量不足 | 探漏，充填冷媒 |
|  |  | 接点故障 | 检修或更换 |
|  | 保护装置没有动作 | 水温设定过高 | 改变水温设定值 |
|  |  | 接触器发出嗡嗡声 | 检修或更换 |
| 3. 压缩机启动不久后即停机 | 高低压压力保护 | 排气截止阀和角阀未打开 | 开排气截止阀和角阀 |
|  |  | 冷凝器内通过冷却水量不足 | 增加水量 |
|  |  | 冷凝器内不凝缩气体充满 | 予以排出 |
|  |  | 膨胀阀阻塞 | 清洗, 如损坏则换新 |
|  |  | 冷却水过滤器堵塞 | 予以清洗 |
| 4. 排气压力过低 |  | 冷媒不足 | 探漏并补充冷媒 |
|  |  | 膨胀阀开度过小 | 调整 |
|  |  | 冷却水量过多或水温过低 | 调整水量 |
|  |  | 干燥器堵塞 | 换新并清洁滤网 |

续前表

| 现象 | 保护装置动作 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. 排气压力过高 |  | 冷媒充填过多 | 减少冷媒量 |
|  |  | 不凝性气体混入 | 分离并排出不凝性气体 |
|  |  | 冷却塔冷却效果不佳 | 检查冷却塔并修理 |
|  |  | 水泵损坏 | 检修 |
|  |  | 冷凝器铜管积垢 | 清洗 |
|  |  | 高压表读数不准 | 换新或校正 |
|  |  | 冷却水量不足 | 增加冷却水量 |
|  |  | 冷却水过滤器堵塞 | 清洗 |
| 6. 吸气压力过高 |  | 空调负荷过大 | 调整 |
|  |  | 膨胀阀开度过大 | 调整 |
|  |  | 冷媒充填过多 | 减少冷媒量 |
|  |  | 自动容量调整机构不良 | 检修或更换 |
|  |  | 压缩机能力降低 | 检修或更换 |
| 7. 吸气压力过低 |  | 冷媒不足 | 补充冷媒 |
|  |  | 干燥器堵塞 | 换新并清洁滤网 |
|  |  | 冷冻负荷过低 | 调整 |
|  |  | 冰水量不足 | 调整水量 |
|  |  | 冰水过滤器堵塞 | 清洗 |
| 8. 自动容量调整装置失灵 |  | 控制器故障 | 更换或维修 |
|  |  | 电磁阀断线 | 更换或维修 |
|  |  | 传感器断线或损坏 | 更换或维修 |
|  |  | 毛细管堵塞 | 疏通 |
| 9. 压缩机过热 |  | 压缩机的轴承不良 | 压缩机换新 |
|  |  | 高压侧压力过高 | 参考现象5 |
|  |  | 吸气温度过高 | 调整低压侧的压力及膨胀阀的开度 |
|  |  | 电动机过热 | 参考现象11 |
| 10. 空气开关跳脱 |  | 配线间短路 | 绝缘电阻值测量 |
|  |  | 配线接地 | 绝缘电阻值测量 |
|  |  | 压缩机的电动机故障 | 测量压缩机电机的对地绝缘电阻及相间绝缘电阻值 |
| 11. 压缩机热过载继电器动作 |  | 电压过高或过低或电压不平衡 | 机器的配电状况检查 |
|  |  | 配电箱内温度过高 | 保持电气箱内通风良好并维持温度在40℃以下 |
|  |  | 运转压力过高 | 参考现象5和6 |
|  |  | 压缩机冷冻油不足 | 注油并清洁油过滤网 |

# 保养准则

| 保养项目 |  | 保养频度 | 合格基准(处理方法) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性 | 噪音 | 随时 | 以听觉判断有否异音 | 于机体中央前1米处观察 |
|  | 振动 | 随时 | 观察机体的配管，以及各零件是否有振幅过大的现象 |  |
|  | 电源电压 | 随时 | 运转电压为额定电压±10%，启动时电压为额定电压90%以上 |  |
|  | 油位 | 随时 | 若油位低于油视镜下缘应及时充注冷冻油 |  |
|  | 水分 | 随时 | 若视液镜颜色指示变为红色时，应及时更换冷媒及干燥过滤芯 |  |
| 机体外观 | 清洁 | 随时 | 随时保持清洁 |  |
|  | 铁锈 | 随时 | 先以铁刷除锈，再用防锈漆涂装 |  |
|  | 平稳 | 随时 | 将各部螺丝锁紧 |  |
|  | 隔热材剥落 | 随时 | 重新以胶粘剂粘贴 |  |
|  | 漏水 | 1次/月 | 排水管勿受异物堵塞 |  |
| 压缩机 | 噪音 | 随时 | 启动瞬间、运转中及停止过程中无异音发生 |  |
|  | 绝缘电阻 | 1次/年 | 以500V高阻计测试至少在10MΩ以上 |  |
|  | 防震橡胶的老化 | 1次/年 | 用手指触压具有弹性者为合格 |  |
|  | 中期检查 | 1次/3000小时 | 噪音、振动、漏油等方面须特别注意 |  |
| 冷凝器 | 冷却水流量、温度 | 随时 | 调整水量使压力处于基准之内 | 参考图3 |
|  | 水质 | 1次/月 | 水质须在基准以内 | 参考表1 |
|  | 洗净 | 随时 | 高压压力保持于基准以内 |  |
|  | 排水 | 随时 | 长期不使用时，冷凝器内的水须排放干净 | 冷却水配管内的水也须排干 |
| 蒸发器 | 冰水流量、温度 | 随时 | 基准以内 | 参考图4 |
|  | 不冻液浓度 | 1次/月 | 保持于设定浓度 | 参考各种不冻液物理特性 |
|  | 水质 | 1次/月 | 基准以内 | 参考表1 |
|  | 洗净 | 随时 | 低压压力保持于基准以内 | 参考图4 |
|  | 排水 | 随时 | 长期不使用时，蒸发器内的水须排放干净 | 冰水配管内的水也须排干 |

续前表

| 保养项目 |  | 保养频度 | 合格基准(处理方法) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全阀 | 动作性 | 1次/月 | 依各种保护装置动作值检查 |  |
| 各操作阀 | 动作性 | 1次/月 | 开闭动作圆滑 |  |
| 冷冻循环 | 冷媒泄漏 | 1次/月 | 用探漏仪探测机体本身及配管结合部份是否有冷媒泄漏现象。将冷凝器及蒸发器内的水排干后，由其出入水口侧，探测冷凝器和蒸发器内是否有冷媒泄漏现象。 | 检漏时可用电子式检漏仪、喷灯式检漏仪或肥皂水 |
| 电气控制 | 绝缘电阻 | 1次/月 | 以500V高阻计测试至少在10MΩ以上 |  |
|  | 导线的接触性 | 1次/月 | 导线的绝缘层不能有破皮现象。导线和端子、接线柱的接合部分必须紧密，不得松动。 |  |
|  | 电磁接触器 | 1次/月 | 接点ON-OFF往复按数次而无电火花或蜂鸣声发生，外观无异常现象 | 作ON-OFF往复试验时每次间隔须保持3分钟以上，以免接点受损。 |
|  | 辅助继电器 | 1次/月 | 动作无异常现象 |  |
|  | 防冻开关 | 1次/月 | 动作温度应与设定温度相吻合 |  |