机组安装、操作及维护说明书

| 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务，由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 |  |
| --- | --- |
| 产品合格证 |  |
| 产品名称 | 风冷式冷水机组 |
| 型 号 |  |
| 产品编号 | 20190728 |
| 质量检验 |  |
| 检验日期 | 2019.08 |

二零壹捌年拾月

版本：A1.00

目   录

- 机组的适用范围…………………………………………………………………1

- 安装说明…………………………………………………………………………1

- 操作说明…………………………………………………………………………1

  - 使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1

  - 常用界面………………………………………………………………………………………2

  - 常用操作………………………………………………………………………………………2

  - 功能菜单………………………………………………………………………………………2

  - 参数操作………………………………………………………………………………………3

  - 用户参数表……………………………………………………………………………………3

- 故障表……………………………………………………………………………9

- 故障排除…………………………………………………………………………11

- 保养………………………………………………………………………………11

- 注意事项…………………………………………………………………………11

- 电路图……………………………………………………………………………12

一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。

二﹑安装说明

1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔

2﹑机器两侧应有一米左右保养空间,风冷式机组机器顶部要有足够的空间，保证冷凝风扇散热﹔

3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔

4﹑冰水管路必须保温﹔

5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔

6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔

7﹑必须接地线﹐以确保安全。

三﹑操作說明

# 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开，电源线正确接入﹔

## 温控器界面概述

### 界面切换

一共5个物理按键，分别为：开关、功能、向上、向下、确定键。

注：1、在分支界面（除倒计时界面、主界面外），如果1分钟无按键，系统自动返回主界面。

2、当界面右边显示“▲”，表示此界面下可按<向上>，实现向上翻页。

3、当界面右边显示“▼”，表示此界面下可按<向下>，实现向下翻页。

4、当界面提示“当前禁止操作，XX秒后可操作”时，表示另外有屏在操作，需要等待。

XX秒后，即可在该屏进行操作。

### 名词图标

1、名词解释

①运行状态：表示机组当前的运行状态，包括：待机、启动、运行、停机。

②运行模式：表示机组当前的运行模式，包括：制冷、制热、通风。

③机组状态：表示机组当前所处的状态，包括：除霜、防冻。

④一个汉字位置：表示占用LCD显示位置16*16点阵。

⑤一个字符位置：表示占用LCD显示位置8*16点阵。

⑥物理按键：表示指硬件上对应的实实在在的按键。

⑦按键功能：表示按物理按键的实际意义，一个物理按键可对应多个按键功能。

2、图标说明

| 图标 | 意义 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 表示可向上翻页、选参数、增加数值 |  |
|  | 表示可向下翻页、选参数、减小数值。 |  |
|  | 表示机组是否使用定时功能 |  |
|  | 表示功能键图标，只用于菜单、取消、返回、移位。 |  |
|  | 表示确认键图标，只用于进入、确定、消音、复位、切换模块。 |  |
|  | 表示开关按键图标，只用于启停机组。 |  |

## 开机界面

### 倒计时界面

| \s\up5(倒计时)倒计时\s\up5(倒计时))\s\up5(倒计时) |  | \s\up5(主界面)主界面\s\up5(主界面))\s\up5(主界面) |
| --- | --- | --- |
| 中En 5 欢迎使用 | \s\up10(5S后)后\s\up10(5S后))\s\up10(5S后) | 制冷 待机 当前：23.0°C 设置：15.0°C 菜单 12:20 |

倒计时开机画面可以通过按【向上】或【向下】键，来实现中英文切换，

- 左上角图标为“中En”时，表示语言为中文；

- 左上角图标为“中En”时，表示语言为英文。

### 主界面

\s\up5(【2】)【\s\up5(【2】)2\s\up5(【2】)】\s\up5(【2】))\s\up5(【2】) \s\up5(【3】)【\s\up5(【3】)3\s\up5(【3】)】\s\up5(【3】))\s\up5(【3】)

制冷 待机 当前：23.0°C 设置：15.0°C 菜单 12:20

\s\up4() \s\up4()

上图中，当前表示当前温度，设置表示设置温度。制冷和制热时，显示系统蒸发温度。当显示…..时，表示探头故障或测量值超出范围。直接按<向上>或<向下>键，可直接修改该温度值。

标注说明：

【1】进入用户设置通道：通过上面的按键图标提示，按<功能>键进入用户设置。

【2】机组当前运行模式：当“运行模式”=制冷，则显示制冷；

当“运行模式”=制热，则显示制热。

当“运行模式”=通风，则显示通风。

当“运行模式”=自动，则显示自动。

按<向上>或<向下>键，此时设置温度“15.0”被修改并闪烁。

再按<确定>键，此时切换到模式“制冷”闪烁。(<确定键>可以在设置温度和设置						   	   模式之间切换)

再按<向上>或<向下>键，此时模式“制冷”被修改并闪烁。

注意：只有当主界面右上角显示为“待机”时，才能立即修改“运行模式”。(包								 括主界面和用户设置界面的运行模式的修改。)

【3】表示机组当前状态：显示当前机组处于防冻或者除霜，或者机组的运行状态。

【4】机组当前故障查询：当机组有故障时，会提示<确定>键，可进入查询故障；

当机组无故障时，会直接显示当前系统时钟；

## 用户查询设置

### 定时设置

|  |  |  |  |  |  |  |  | \s\up5(【3】)【\s\up5(【3】)3\s\up5(【3】)】\s\up5(【3】))\s\up5(【3】) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1> 定时设置 ▲ 2> 状态查询 3> 时钟查询 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  |  | 1> 定时使用 2> 一次定时 3> 01组星期 ▼ 返回 设定 |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | - 定时使用设置 使用 返回 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | \s\up8(<向下>)向下\s\up8(<向下>)>)\s\up8(<向下>) |  |  |  | \s\up4() \s\up4() |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \s\up5(【4】)【\s\up5(【4】)4\s\up5(【4】)】\s\up5(【4】))\s\up5(【4】) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1> 定时使用 ▲ 2> 一次定时 3> 01组星期 ▼ 返回 设定 |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 2> 一次定时 定时关 21:00 返回 切换 |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 一次定时 定时关 21:00 返回 切换 |  |
|  |  |  |  | \s\up8(<向下>)向下\s\up8(<向下>)>)\s\up8(<向下>) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \s\up5(【5】)【\s\up5(【5】)5\s\up5(【5】)】\s\up5(【5】))\s\up5(【5】) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1> 定时使用 ▲ 2> 一次定时 3>101组星期 ▼ 返回 设定 |  |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 3> 01组星期定时 定时关 21:00 1 2 3 4 5 6 7 返回 切换 |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 01组定时 定时关 21:00 1 2 3 4 5 6 7 返回 切换 |  |  |

标注说明：

【1】表示按<确定>键表示确认设置。

【2】表示按<功能>键表示取消设置。

【3】表示选中设置定时设置。

【4】表示选中一次定时。

【5】表示选择01组星期定时，也可按<向上>或<向下>循环切换定时使用、一次定时及01组~06组星期定时设置；然后按<确定>键进入。进入选中定时项后，按<确定>键，修改设置的定时开/关、小时和分钟、星期（1、2···7；当选中星期时其数值会闪烁）；按<向上>或<向下>键修改选中的项值。星期（1、2···7）反色显示表示定时在该天有效。如此图表示将在星期五和星期六的21:00关机。

注：定时时间为00:00表示不使用该定时功能。

### 状态查询

进入状态查询界面按<确定>切换模块状态查询：

| 1> 定时设置 ▲ 2> 状态查询 3> 时钟查询 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 继电器 四通2 四通1 压机2 压机1 ▼ 返回 | \s\up8(<向上>)向上\s\up8(<向上>)>)\s\up8(<向上>) | 温度 ▲ 回风温度 20.0℃▼ 返回 | \s\up8(<向上>)向上\s\up8(<向上>)>)\s\up8(<向上>) | 电流 ▲ 压机1电流 25.0℃▼ 返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | \s\up4() |  |  |  |  |

标注说明：

【1】表示按<功能>键返回上一级界面。

### 时钟查询

进入状态查询界面后按<向下>或<向上>，选中时钟查询。

|  |  |  | \s\up5(【3】)【\s\up5(【3】)3\s\up5(【3】)】\s\up5(【3】))\s\up5(【3】) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1> 定时设置 ▲ 2> 状态查询 3> 时钟查询 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 设置时钟 2014/08/19 14:42 :20 星期二 移位 确定 | \s\up8(<功能>)功能\s\up8(<功能>)>)\s\up8(<功能>) | 设置时钟 2014/08/19 14:42 :20 星期二 移位 确定 |
|  |  |  | \s\up4() \s\up4() |  |  |

标注说明：

【1】按<功能>键顺序选择年、月、日、时、分、秒。

【2】表示按<确定>键表示设置完成，返回上一级界面。

【3】在此界面可按<功能>来移位选择年、月、日、时、分、秒；再按<加>或<减>对其数值进行设置；

按<确定>保存设置并退出设置。

### 版本查询

| 4> 版本查询 ▲ 5> 高级功能 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 显示屏版本为： X1DM606ATY F01M_V100A00▼返回 | \s\up8(<向下>)向下\s\up8(<向下>)>)\s\up8(<向下>) | 控制板版本为： ▲ X1.HL008A.K15. 001-1.V100A1 返回 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

以上为显示屏和控制板的功能码版本号。

### 高级功能

| 4> 版本查询 ▲ 5> 高级功能 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 用户设置 运行时间查询 历史故障查询 ▼ 返回 进入 |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### 用户设置

| 用户设置 运行时间查询 历史故障查询 ▼ 返回 进入 | \s\up10(<确定>)确定\s\up10(<确定>)>)\s\up10(<确定>) |  | 01控制模式 制热 ▼ 返回 设定 |  | \s\up10(<确定>)确定\s\up10(<确定>)>)\s\up10(<确定>) | 01控制模式 制冷模式 返回 设定 | \s\up10(<确定>)确定\s\up10(<确定>)>)\s\up10(<确定>) | 01控制模式 制冷模式 返回 确定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | \s\up8(<向下>)向下\s\up8(<向下>)>)\s\up8(<向下>) |  |
|  |  |  |  |  |  | 01控制模式 制热模式 返回 设定 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 01控制模式 制热模式 返回 确定 |  |

以上是进入参数设置，并设置“控制模式”的一个过程，其他参数的设置类同。

#### 运行时间查询

| 用户设置 运行时间查询 历史故障查询 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) |  | 压1 38时 压2 38时 返回 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 历史故障查询

| 用户设置 运行时间查询 历史故障查询 ▼ 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 08/19 14:15:16 故障号：001 电源故障 返回 |
| --- | --- | --- |

## 故障查询

当主界面出现故障时，按<确定>键进入当前故障查询。

|  |  |  | \s\up5(【2】)【\s\up5(【2】)2\s\up5(【2】)】\s\up5(【2】))\s\up5(【2】) |
| --- | --- | --- | --- |
| 制冷 待机 当前：23.0°C 设置：15°C 菜单 查询 |  | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 036#送风机压差 ▼ 返回 复位 |
| \s\up4() |  |  | \s\up4() |

标注说明：

【1】只有该处为“查询”且一直闪烁时，才能按<确定>键进入故障查询界面。

【2】表示当前故障在对应的故障类型中所查询到的故障代码及对应的故障信息，具体故障代码的内容请参		 考附录3：故障表。

【3】表示按<确定>键复位故障。如果当前无故障则返回主界面；如果有故障则继续显示当前故障。

## 系统维护

### 密码进入

| 中En 5 欢迎使用 | \s\up8(<功能+确定>)功能\s\up8(<功能+确定>)+\s\up8(<功能+确定>)确定\s\up8(<功能+确定>)>)\s\up8(<功能+确定>) | 请输入密码： –* * * * * * * 移位 确认 | \s\up10(<确定>)确定\s\up10(<确定>)>)\s\up10(<确定>) | 1>系统维护设置 2>修改密码 3>运行时间查询 返回 进入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

要进入系统维护，需按照2.2.2密码输入中操作，输入出厂默认密码为“66666666”。

### 系统维护设置

| 1>系统维护设置 2>修改密码 3>运行时间查询 返回 进入 | \s\up10(<确定>)确定\s\up10(<确定>)>)\s\up10(<确定>) | 1>系统维护设置 10 天 取消 确定 | \s\up10(<向上>)向上\s\up10(<向上>)>)\s\up10(<向上>) | 1>系统维护设置 11 天 取消 确定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 修改密码

修改密码参见 2.2.3 密码修改 。

### 运行时间查询

| 1>系统维护设置 2>修改密码 3>运行时间查询 返回 进入 | \s\up8(<确定>)确定\s\up8(<确定>)>)\s\up8(<确定>) | 1>运行时间查询 2 天 返回 确定 |
| --- | --- | --- |

### 系统维护提醒

1）当0 <【系统维护设置】-【运行时间查询】<7天(168小时)后，进入主界面会弹出：

| Xxx小时后将维护 未及时维护将无法 开机，请尽快联系 厂家。 | \s\up8(<功能+确定>)功能\s\up8(<功能+确定>)+\s\up8(<功能+确定>)确定\s\up8(<功能+确定>)>)\s\up8(<功能+确定>) | 请输入密码： –* * * * * * * 移位 确认 |
| --- | --- | --- |

此界面仅仅是提醒，按<功能>键还可以回到主界面，进行正常的开关机。

2）【系统维护设置】-【运行时间查询】= 0时，进入主界面会弹出：

| A类系统维护中， 请联系厂家。 | \s\up8(<功能+确定>)功能\s\up8(<功能+确定>)+\s\up8(<功能+确定>)确定\s\up8(<功能+确定>)>)\s\up8(<功能+确定>) | 请输入密码： –* * * * * * * 移位 确认 |
| --- | --- | --- |

3）如果已获取“系统维护密码”，出现以上两种情况，进入密码输入界面后，参考2.2.2密码输入，输入正	   确密码，系统维护将被消除。

4）当机组剩余的运行时间≤168小时（7天）时，提醒规则如下：

- 机组重新上电；

- 机组每运行24小时提醒一次。

以上两个条件只要有一个满足时，就提醒剩余运行时间。

注意：上面的“天”由“机组累计运行时间”/24小时得来，并非实际天数。

| 设置项 | 设定范围 | 默认值 | 单位 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户设置设置 |  |  |  |  |  |
| 控制模式 | 通风、制冷、 制热、自动 | 制冷 | / | 1/N |  |
| 制冷设定温度 | 【制冷下限】～35.0 | 12.0 | ℃ | 1 |  |
| 制热设定温度 | 0～【制热上限】 | 40．0 | ℃ | 1 |  |
| 来电启动设置 | 禁用、来电保持、 来电启动 | 禁用 | / | 1 |  |
| 自动设定温度 | -25.0～85.0 | 25.0 | ℃ | 1 |  |
| 压机1是否使用 | 使用、停用 | 使用 | / | 1 |  |
| 压机2是否使用 | 使用、停用 | 使用 | / | 1 |  |
| 压机3是否使用 | 使用、停用 | 使用 | / | 1 |  |
| 压机4是否使用 | 使用、停用 | 使用 | / | 1 |  |

# 运行逻辑

## 开关机

### 手操器开关机

通过DM605A/DM606A上的<开/关>键，进行开关机。

### 远程开关机

当“远程开关”输入闭合信号时，则开机。

当“远程开关”输入断开信号时，则关机。

### 来电启动开机

当参数【来电启动设置】设置为“来电保持”后，控制板记忆掉点前状态，当恢复上电时，恢复掉电前状态。

当参数【来电启动设置】设置为“来电自启”后，控制板上电时，立即开机。

## 运行模式

### 制冷

空调泵运行【送风机延时】+12S如果需开压机，开水源泵延时【水源泵延时】+12S 开压机。

### 制热

1）空调泵运行【送风机延时】+12S如果需开压机，开水源泵延时【水源泵延时】+2S开四通阀延时10S开压机。

2）送风机型时，为了防冷风，只有等压机和电热至少开启一台后，才送风机。

### 通风

仅开送风机或者空调泵。

### 自动

当控制温度>【自动设定温度】 + 【加载偏差】时，切换到制冷模式运行。

当控制温度<【自动设定温度】 - 【加载偏差】时，切换到制热模式运行。

## 保护

### 空调水流不足保护

空调泵启动【送风机延时】后，开始检测“蒸发水流开关”，当“蒸发水流开关”持续断开【水流不足延时】后，报警“空调水流不足”，停所有压机、电热、水源泵和空调泵。

### 水源水流不足保护

水源泵启动【水源泵延时】后，开始检测“冷凝水流开关”，当“冷凝水流开关”持续断开【故障延时】后，报警“水源水流不足”，停所有压缩机和水源泵。

### 空调泵过载

【空调泵保护】设置为“热继电流保护”且检测到“空调泵过载”开关持续断开300毫秒，报警“空调泵过载”，停所有压机、电热、水源泵和空调泵。

### 水源泵过载

【水源泵保护】设置为“热继电流保护”且检测到“水源泵过载”开关持续断开300毫秒，报警“水源泵过载”，停所有压机和水源泵。

### 送风机过载

【送风机保护】设置为“热继电流保护”且检测到“送风机过载”开关持续断开300毫秒，报警“送风机过载”，停所有压机、电热、水源泵和送风机。

### 风机过载

【冷凝风机保护】设置为“热继电流保护”且检测到“冷凝风机n过载”开关持续断开300毫秒，报警“风机n过载”，停对应压机和风机n。

### 高压/过载保护

压机启动后，检测到“压机高压/过载”开关持续断开300ms，报警“压机高压/过载”，停相应压缩机。

注意：正在除霜的压机出现高压/过载，只停压机，不报警。

### 低压保护

制冷模式，压机启动后，压机运行【开机低压检测】后，如果检测到“压机低压”开关持续断开【制冷低压消抖】，报警“压机低压”，停相应压缩机。

制热模式，压机启动后，压机运行【开机低压检测】后，如果检测到“压机低压”开关持续断开【制热低压消抖】，报警“压机低压”，停相应压缩机。

### 水温过高/过低保护

制冷：

1）制冷空调水过低

当蒸发出水 < 【制冷空调水过低】时，且持续2秒，报警“空调出水过低”，停所有压机、水源泵。

当蒸发出水 > 【制冷空调水过低】＋ 5，故障自动复位。

2）制冷水源水过高

当冷凝出水 > 【制冷水源水过高】时，且持续2秒，报警“水源出水过高”，停所有压机和水源泵。

当冷凝出水 < 【制冷水源水过高】- 5，故障自动复位。

### 压缩机运行保护

压缩机要再次启动，必须等压机已停机【防频繁启动时间】。

### 出风温度过低

当出风温度 < 【出风温度过低】时，且持续2秒，报警“出风温度过低”，停所有压机、水源泵。

当出风温度 > 【出风温度过低】＋ 5，故障自动复位。

## 故障复位

### 复位详解

- 上电复位

此类故障，在消除故障后，必须重新上电才能复位故障。

- 手动复位(M)

此类故障，在消除故障后，通过按键进行复位。

- 自动复位(A)

此类故障，只有故障消除，不需要任何操作，自动进行复位。

# 四﹑故障表

# 复位方式： A = 自动复位；M = 手动复位；参考3.4故障复位；

| 故障序号 | 故障名 | 复位方式 | 触发条件 | 故障动作 | 故障排查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | EEPROM校验错 | 重新上电 | 上电后检测。 | 停机组。 | 1、初始化所有参数。 2、如果初始化后仍无法排除故障，请联系我们！ |
| 01 | 电源故障 | M | “电源故障”开关持续断开【故障延时】。 |  | 1、检查常开常闭设置是否正确。 2、检查接线。 |
| 02 | 错相保护 | M | 【三相电检测】设为使用。 |  | 1、检查【三相电检测】的设置。 2、检查接线。 |
| 03 | 缺相保护 | M |  |  |  |
| 16 | 压机1低压 | M | 具体见： 3.3.7高压/过载保护 3.3.8低压保护 | 停对应压机。 | 1、检查常开常闭设置是否正确。 2、检查【压机个数】设置。 3、检查接线。 |
| 17 | 压1高压/过载 | M |  |  |  |
| 18 | 压机2低压 | M |  |  |  |
| 19 | 压2高压/过载 | M |  |  |  |
| 20 | 压机3低压 | M |  |  |  |
| 21 | 压3高压/过载 | M |  |  |  |
| 22 | 压机4低压 | M |  |  |  |
| 23 | 压4高压/过载 | M |  |  |  |
| 24 | 电辅热过载 | M | 具体见： 3.3.9电热过热 | 停对应电热。 |  |
| 25 | 电热1过载 | M |  |  |  |
| 26 | 电热2过载 | M |  |  |  |
| 27 | 电热超温 | M | 具体见： 3.3.10电热超温 | 停所有电热。 |  |
| 32 | 水源水流不足 | M | 具体见：3.3.2水源水流不足保护 | 停所有压机、水源泵。 |  |
| 33 | 水源泵过载 | M | 具体见： 3.3.4水源泵过载 |  |  |
| 34 | 空调水流不足 | M | 具体见： 3.3.1空调水流不足保护 | 停机组。 |  |
| 35 | 空调泵过载 | M | 具体见： 3.3.3空调泵过载 |  |  |
| 36 | 送风机压差 | M | 送风机启动后，“送风压差”开关持续断开【故障延时】。 |  |  |
| 37 | 送风机过载 | M | 具体见： 3.3.5送风机过载 |  |  |
| 38 | 风机1过载 | M | 具体见： 3.3.6风机过载 | 停对应压机和风机。 |  |
| 39 | 风机2过载 | M |  |  |  |
| 48 | 压1电流过大 | M | 具体见： 3.3.11电流保护 | 停对应压机。 | 1、检查接线。 2、检查“设备参数设置”。 |
| 49 | 压2电流过大 | M |  |  |  |
| 50 | 压3电流过大 | M |  |  |  |
| 51 | 压4电流过大 | M |  |  |  |

【备注1】：若【低压停泵延时】不为0，出现“1#压缩机低压”故障，则故障处理方案为：立即停所有压缩机和冷却泵，延时【低压停泵延时】时间停冷冻泵。若【低压停泵延时】为0，则故障处理方案为：只停1#压缩机，不影响其他设备工作。

【备注2】：出现“2#压缩机低压”故障，故障处理类似“1#压缩机低压”故障处理，即与【低压停泵延时】参数有关。

【备注3】：根据机型不同冷冻过载、冷却过载故障信息显示如下表：

| 机 型 | 冷冻过载显示信息 | 冷却过载显示信息 |
| --- | --- | --- |
| 风冷冷水 | 冷冻泵过载 | 冷却风机过载 |
| 水冷冷水 | 冷冻泵过载 | 冷却泵过载 |
| 风冷冷风 | 送风机过载 | 冷却风机过载 |
| 水冷冷风 | 送风机过载 | 冷却泵过载 |

当出现故障时，给出报警，同时“RESET”复位指示灯闪烁，发出报警声，此时找出故障原因，排除故障，并按“RESET”键消除报警声音，故障排除。当出现多个故障时，按“UP”或“ DOWN”查询，所有的故障都被排除后，“RESET”指示灯熄灭。“RESET”键在任何用户操作界面均有效。当系统从无故障到出现故障时，自动进入故障查询状态。自动进入故障查询界面后，当长时间不按任何键就自动返回。

警告﹕该机组参数已设定﹐请勿自行调整﹐如有特殊要求请与我公司售后服务部联系，否则因此引起的后果将不在保修范围内。

五﹑故障排除

当机组出现故障时﹐应观察异常现象指示﹐找出故障现象﹐然后断开总电源开关﹐根据下列步骤进行检查﹕

(1)﹑当出现压缩机高压异常时﹐应检查﹕

a. 冷却风机是否故障﹔

b﹑翅片是否清洁；

确认无误后﹐就按复位键进行复位﹐5分钟后再开机﹔

(2)﹑当出现压缩机低压异常时﹐应检查机组管路有无泄漏和阻塞现象﹐排除故障后进行复位﹐过5分钟再开机﹔

(3)﹑显示温度过低时﹐应检查冰水管阀门是否打开和冰水是否正常循环无误﹐过5分钟再开机﹔

(4)﹑当出现油压过低时﹐应通过窗口看机油是否充足﹐不足就加入﹔

(5)﹑当出现压缩机过载时﹐应检查﹕

a﹑电磁开关﹐有无老化﹑断路和接触不良等现象﹔

b﹑用高阻计检查压缩机的绝源电阻是否正常﹔

c﹑用万能表检测压缩机的线圈电阻产否平衡﹐如有异常﹐务必更换压缩机

(注意﹕压缩机在此情况下﹐没有找出故障原因﹐不能盲目开机)﹔

(6)﹑当出现水泵过载时﹐检查方法同(5)。

六﹑保养

1﹑高压计如果超过23kg/cm2时﹐应检查翅片﹐并清洗冷却系统﹔

2﹑机组长期停止使用﹐应开闭总电源开关。

七﹑注意事项

本公司的产品在一年内免费维修。有以下情行者﹐将不予保修﹕

1﹑自行拆卸机组者﹔

2﹑自行调整压力控制器﹑温度控制器和计算机控制板数据﹐自行加冷冻油和制冷剂造成机组损坏的﹔

3﹑自行更换电器组件和改变控制线路以及制冷系统的冷媒管路造成设备和配件损坏的﹔

4﹑由客户自行运输或安装不当造成机组设备和配件损坏的﹔

5﹑由贵公司热力负荷超出机组负荷而造成机组损坏的。